| VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES ETABLISSEMENTS RECEVANTS DU PUBLIC |
| --- |
| Vérification pendant travaux Vérification annuelle Vérification régulière Echéance exceptionnelle |
| Vérifications réglementaires | Fréquence Echéance | Texte de référence |
| ELECTRICITE |
| ▪ Vérification à l’occasion de travaux |  | • Code du travail art R 4226-14 • Décret du 14-11-1988 art 53 ▪ Art. R 123-43 du CCH • règlement de sécurité/art .EL 19-2. • Norme NFC 15-100 et 15-211 |
| • Vérification en exploitation | 1 an | • Code du travail art R 4226-14 • Décret du 14-11-1988 art 53 ▪ Art. R 123-43 du CCH • règlement de sécurité/art .EL 19-2. • Norme NFC 15-100 et 15-211 |
| INCENDIE |
| Robinets d’incendie armés | 1 an | • ERP art. MS73 et PE 4/NFS 62-201 |
| Extincteurs automatiques |
| • Extincteurs à eau de type Sprinkler | 1 an | • ERP art. MS73 et PE 4/NFS |
| • Extincteurs à mousse à haut foisonnement | 6 mois | • règle R12/art. 5-4 |
| Extincteurs portatifs ou sur roues | 1 an | • ERP art. MS73 et PE 4 |
| Installation de désenfumage | 1an/3ans | • ERP art. DF10 et PE 4/NS 61-933 |
| Installation de détection automatique | 1an/6mois | • ERP art. MS73 et PE 4/NFS 61-933 |
| Systèmes de sécurité incendie | 1an/3ans | • ERP art. MS73 et PE 4/NFS 61-933 |
| Equipements d’alarme et d’alerte | 1an | • ERP art. MS73 . PE 4/NFS 61-933 |
| Portes, rideaux, volets | 1an/3ans | • ERP art. MS73/NFS 61-933 |
| Moyens de secours et lutte contre l’incendie | Avant mise en service | • Code du travail art R 4227-30 R 4227-39 • ERP art. MS73 et PE 4 |
| INSTALLATIONS THERMIQUES |
| Contrôle périodique des chaudières de plus de 400KW | 2 ans | • Code de l’environnement : art R224-20à R224-41-9 arrêté 2-10-09 |
| Système de climatisation et pompes à chaleur réversibles plus de 12KW | 5 ans | • Code de l’environnement : art R224-20à R224-41-9 arrêté 16-04-10 |
| Installation de production de chaleur et de froid | 1 an | • Règlement de sécurité/art.CH58 |
| Stockage de combustibles | 1 an | • Règlement de sécurité/art.CH58 |
| Installation de traitement de l’air et ventilation | 1 an | • Règlement de sécurité/art.CH58 |
| INSTALLATIONS DE GAZ |
| Toutes installations | 1 an | •Code du travail art.R4224-17 • Règlement de sécurité/art.GZ 30 |
| ASCENCEURS ET MONTE-CHARGES |
| Ascenseurs seulement (CTQ) | 5 ans | • CCH/art.L125-2-4 |
| Ascenseurs seulement (VRE) | 5 ans | • CCH/art.R122-16 et R 123-43 • règlement sécurité incendie ERP du 25-06-1980 art AS9 et art GE9 |
| Ascenseurs et monte-charges (VGP) | 1 an | • Code du travail art.R 4223-23 • Arrêté du 29-12-10 |
| EQUIPEMENTS SPORTIFS |
| Vérification d’état de conservation, contrôle de la stabilité et de la solidité. Cages de but de foot, hand, hockey, basket… | Avant mise en service et selon périodicité établie par propriétaire | • code du Sport art. R 322-25 |
| AIRES DE JEUX (toboggan, balançoires etc…) |
| Inspection d’état de conservation | selon périodicité établie par exploitant | • Décret 96-1136 du 18-12-1996 |
| QUALITE DE L’AIR |
| Surveillance de la qualité de l’air dans les écoles maternelles. | Avant le 01/01/2018 | • Code de l’environnement |
| Surveillance de la qualité de l’air dans les écoles élémentaires. | Avant le 01/01/2018 | • Code de l’environnement |
| Surveillance de la qualité de l’air dans les collèges et Lycées. | Avant le 01/01/2020 | • Code de l’environnement |
| AMIANTE |
| Pour tous les bâtiments dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 | DTA tenu à jour | • Code de la santé publique, art R 1334-25 et R1334-26 |
| En l’absence de travaux et de transaction | Mise à jour DTA 31 janvier 2021 | • arrêté du 23 février 2012 décret du 3 juin 2011 |
| Repérage de l’amiante avant démolition | Démolition | • Code de la santé publique, art R 1334-27 |
| Repérage de l’amiante pendant les travaux | En cours de Travaux | • Code de la santé publique, art R 1334-27 |
| PLOMB |
| Pour tous les bâtiments dont le permis de construire est antérieur au 1er janvier 1949 | CREP | • Code de la santé publique, art R 1334-5 et R1334-8 |
| Repérage de la présence de plomb avant travaux | Travaux | • Code de la santé publique, art R 1334-5 et R1334-6 |
| TERMITES |
| Tous les bâtiments situés dans des zones à risques par arrêté préfectoral | Déclaration des termites | • Code de la construction, art.L133-4 |
| Traitements des déchets | Travaux | • Code de la construction, art.L133-5 |
| RADON |
| Faire des mesures et suivi de l’activité volumique + tenue à jour d’un registre. | Validité 10 ans | • Code de la santé publique, art.R1333-15 et16 et arrêté 22-07-04 |
| ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES |
| Réalisation des travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées dans tous les ERP existants | Mise en accessibilité à réaliser pour 10-02-2015 | • Décret du 17/05/2006 • Code de la construction, art.L 111-7-3 Arrêté du 01/08/2006 • Arrêté du 21/03/2007 et 30/11/2007 dispositions techniques particulières sur ERP existants. |
| REGLES PARASISMIQUES |
| Tous les établissements ERP | Travaux |  |
| Sur Existants ZONE 3 ERP 4ème et 5ème + de 30% de SHON ou 30% de plancher en - | Règle construction | PS-MI Zone 2 Eurocode 8-1 |
| Sur Existants ZONE 3 ERP 1 2 et 3 + de 30% de SHON ou 30% de plancher en - | Règle construction | Eurocode 8-1 |
| Sur Constructions neuves ZONE 3 |  | PS-MI Zone 2 Eurocode 8-1 |